## 厂商资质要求

- 有效期内的营业执照

- 特种设备生产许可证—承压类特种设备安装、修理、改造（GC2级及以上）

- 安全生产许可证

- 建筑业企业资质证书

## 检测范围

| 序号 | 名称 | 数量 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压力管道蓝图 | 2套 | / |  |
| 2 | 蒸汽管道 | 460米 | DN100 |  |
| 3 | 蒸汽管道 | 76米 | DN80 |  |
| 4 | 蒸汽管道 | 28米 | DN50 |  |
| 5 | 氧气管路 | 308米 | DN80 | 地埋 |
| 6 | 氧气管路 | 78米 | DN50 | 地埋 |
| 7 | 蒸汽阀门 | 21个 | / |  |
| 8 | 氧气阀门 | 6个 | / |  |
| 9 | 蒸汽减压阀 | 4个 | / |  |
| 10 | 设备资料、合格证 | 1套 | / |  |

## 检测要求

- 施工前乙方勘查现场，根据现场具体情况制定施工方案，同时根据现场实际情况，出具由正规设计院盖章的设计蓝图。

- 为满足报检需求，蒸汽管道应按照一定比例对焊口进行切割，然后按照探伤口标准进行二次焊接，焊接完成后进行RT射线检测，并出具无损检测报告。氧气管道应对表面进行清理后采用测厚仪测量壁厚，确保厚度符合使用要求，然后采用目视检测及磁粉检测，并出具无损检测报告。

- 对锅炉房内的分气缸进行RT射线检测，并出具无损检测报告，同时补办压力容器使用登记手续。

- 拆除蒸汽管道上所有的蒸汽阀门，然后进行外观检验、目视检验、密封性试验、耐压性试验，试验合格满足要求后从新安装。

- 对蒸汽锅炉上的安全阀、压力表等配件进行校验，并取得校验报告。

- 蒸汽管道已按图纸全部施工完成，焊缝经检验合格后，进行管道试压工作。试压前须清理好现场，做好安全防护措施。

- 压力管道焊接完成后，对压力管道进行整体吹扫，流速不宜小于20m/s，不允许吹扫的设备及管道应与吹扫管道进行隔离，吹扫时应设置安全区域。

- 检测方出具蒸汽及氧气管道阀门合格的检测报告、合格证等满足备案需求，

- 试压合格后乙方联系昌平市场监督管理局特种设备检测所到现场进行二次检验，检验合格后恢复蒸汽管道的保温。

- 整理报检所需的资料，办理压力管道使用登记手续。

- 保证甲方压力管道完成备案，并符合相关法规要求。

## 技术要求

- 乙方应当在管道安装改造施工前在当地市场监督管理局办理安装告知手续，并负责特种设备安装改造施工监检工作及报检所有费用。

- 压力管道安装、改造、维修施工前，乙方应当编制施工的技术文件，经批准后方可进行施工

- 乙方必须在焊接前要做好所有的焊接工艺评定。其焊工及无损检测人员均应取得相应资格证，才能从事相应资格范围内的工作。

- 蒸汽管道焊接应采用氩弧焊，焊缝在焊完后应立即去除渣皮、飞溅物，将焊缝表面清理干净，然后进行焊缝外观检验，外观质量不得低于Ⅲ级。

- 焊接检验（包括：焊接前检查、焊接中间检查和焊接后检查）应符合GB50236-2011 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》第11条规定。

- 乙方施工前应做好安全培训和安全技术等施工方案的审批工作，现场施工必须遵守甲方安全规定，全程佩戴防护用品。

- 施工中所产生的各类垃圾废料由乙方运送至指定位置，施工结束后现场清理干净，不得造成二次污染。

- 乙方在施工场所应有施工隔离标志，实行定置管理，做到“三不落地”等。

- 乙方根据甲方相关要求布置现场。施工过程中不得污染管道、地面、混凝土柱等周围设施。

- 乙方应采取一切合理措施，保护现场及周围的环境，避免污染、噪音或由于其设备维修方法的不当造成的对公共人员和财产等的危害或干扰。

- 本工程为交钥匙工程，乙方需要到现场确认条件并充分考虑现场作业条件和困难后进行报价，后续除特殊说明原则上不增加工程费用。

## 执行标准

按技术条件提供的设备应遵循下列标准的最新版本或修订本，但不局限于这些标准。乙方在过程中所采用的全部标准，均须经甲方确认。按照有关标准规范规定的设备包括乙方从别处购来的设备和附件，都必须符合标准规范和准则的最新版本或修订本。

- 《工业金属管道工程施工质量验收规范》（GB50184-2011）

- 《工业金属管道工程施工规范》（GB50235-2010）

- 《压力管道规范-工业管道》 （GB/T 20801.1-2020）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-2011）

- 《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》（GB50683-2011）

- 检验与付款

合约签订后，支付检测方50%预付款；检测完成，压力管道成功备案后，支付剩余款项50%。

附件一：技术评审记录表（70分）

| 序号 | 项目 | 标准分 | 评分标准 | 分值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资格评审 | / | 资格条件满足招标文件要求 | 合格 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 资格条件不满足招标文件要求 | 不合格 |  |  |  |  |  |
| 2 | 对招标文件的响应 | 8分 | 投标文件技术要求响应招标文件要求，无重大偏差 | 6~8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标文件技术要求与招标文件要求存在重大偏差 | 0~5分 |  |  |  |  |  |
| 3 | 技术方案 | 10分 | 对工程重点、难点认识深刻，对施工关键技术、工艺把握准确、阐释清晰。 | 10分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 对工程重点、难点认识基本深刻，对施工关键技术、工艺把握比较准确、阐释比较清晰。 | 4~8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 没有对工程重点、难点进行分析，对施工关键技术、工艺把握不准确、阐释不较清晰。 | 0~3分 |  |  |  |  |  |
| 4 | 质量管理保证体系 | 8分 | 质量体系完善，质量保证措施科学合理，质量通病防治措施结合本工程特点。 | 8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 质量体系一般，质量保证措施一般，有质量通病防治措施。 | 4~6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无质量体系或体系乱，无质量保证措施或较差，无质量通病防治措施。 | 0~3分 |  |  |  |  |  |
| 5 | 检测进度计划 及保证措施 | 8分 | 检测进度计划及工期能满足招标文件要求且提前竣工，关键线路清晰，保证措施可靠。 | 8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 检测进度计划及工期基本满足招标文件要求，关键线路清晰。 | 4~6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 无进度计划，或工期不能满足招标文件要求。 | 0~3分 |  |  |  |  |  |
| 6 | 劳动力计划及主要设备、构件的用量的计划 | 8分 | 劳动力及设备、材料投入各阶段都科学合理，满足本工程要求。 | 8分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳动力及设备、材料投入不尽合理，基本满足本工程要求。 | 4~6分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 劳动力及设备、材料投入严重不足，不能满足本工程要求。 | 0~3分 |  |  |  |  |  |
| 7 | 检测质量保证 | 12分 | 选用先进检测设备不停气符合招标文件要求 | 12分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 部分选用先进检测设备符合招标文件要求 | 6~10分 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 未按招标文件要求选用 | 0~5分 |  |  |  |  |  |
| 8 | 安全文明施工措施 | 4 | 技术标中有本工程的安全生产责任制度 | 0~4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 技术标中有负责本工程的安全人员 | 0~4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 技术标中有本工程的安全生产检查方案 | 0~4分 |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 | 针对本工程安全文明施工实施方案 | 0~4分 |  |  |  |  |  |
| 9 | 总 分 |  |  |  |  |  |  |  |  |

评委签名：

经济标评审记录表（标准分30）

| 序号 | 投标人 | 投标报价（元） | 评标基准价 | 报价得分 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 满足招标文件要求且经评审的投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格分=(评标基准价／投标报价)×30 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |

全体评委签名：